別表第4(第9条関係)

| 周囲との有効な間隔 | 保有距離を確保する部分 |  |  |  |  | 保有距離 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配電盤 |  |  | 操作を行う面 | 1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は1.2メートル |  |  |
|  |  |  |  | 点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。 |  |  |
|  |  |  |  | 換気口を有する面 | 0.2メートル以上。 |  |  |
|  | 変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器 |  |  | 点検を行う面 | 0.6メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.0メートル以上。 |  |  |
|  |  |  |  | その他の面 | 0.1メートル以上。 |  |  |
| 点検及び整備に支障のない距離 | 保有距離を確保すべき部分 |  |  |  |  | 保有距離 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 屋内に設ける場合 | 屋外に設ける場合 |
|  | 周囲 | 操作を行う面 |  |  | 1.0メートル以上 | 1.0メートル以上。ただし、隣接する建築物又は工作物の部分を不燃材料で造り、当該建築物の開口部に防火戸その他の防火設備を設けてある場合は屋内に設ける場合の保有距離に準ずることができる。 |
|  |  | 点検を行う面 |  |  | 0.6メートル以上 |  |
|  |  | 換気口を有する面 |  |  | 0.2メートル以上 |  |
|  | キュービクル式以外の燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備との間 |  |  |  |  | 1.0メートル以上 |  |  |